4

   Приложение 8

   к постановлению администрации

   муниципального образования

   Красноармейский район

   от ___________ № _____

СХЕМА 

теплоснабжения Чебургольского сельского 

поселения Красноармейского района

на 2026 год
Паспорт схемы
Основанием для разработки схемы теплоснабжения Чебургольского сельского поселения Красноармейского района является:

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений и дополнений в отдельные акты Российской Федерации»;

постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля     2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями);

приказ Министерства энергетики Российской Федерации от   5 марта  2019 года № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» (с изменениями и дополнениями);

Генеральный план Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

Схема теплоснабжения поселения – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:
повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

обеспечение жителей Чебургольского сельского поселения Красноармейского района тепловой энергией;

соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

установление ответственности субъектов теплоснабжения за надежное и качественное теплоснабжение потребителей;

обеспечение безопасности системы теплоснабжения.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема актуализирована на 2026 год (период 2025 - 2030 год и до 2042 года).
Введение
Проектирование систем теплоснабжения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для котельных, а также трасс тепловых сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию теплового хозяйства принята практика составления перспективных схем теплоснабжения.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на срок действия генерального плана, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных затрат.

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения, значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабжения, в основном, за счёт развития крупных систем централизованного газоснабжения с подачей газа крышным котельным или непосредственно в квартиры жилых зданий, где за счёт его сжигания в топках котлов, газовых водонагревателях, квартирных генераторах тепла может быть получено тепло одновременно для отопления, горячего водоснабжения, а также для приготовления пищи.

Общая часть
Чебургольское сельское поселение Красноармейского района – муниципальное образование в составе Красноармейского района Краснодарского края. 

В состав Чебургольского сельского поселения Красноармейского района входит два населенных пункта: 

станица Чебургольская;
хутор Протоцкие.
Численность населения на 1 января 2025 год – 3 648 человек.

МП «ЖКХ» Красноармейского района»: котельные: № 7, 12, 21.
Раздел 1. Показатели существующего и перспективного 
спроса на тепловую энергию (мощность) и 
теплоноситель в установленных границах территории

1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого пятилетнего периода и на последующие пятилетние периоды. 
Территория муниципального образования характеризуется наличием в границах населенного пункта территорий для строительства муниципальных объектов и отсутствием необходимости включения в границы населенного пункта свободной от застройки территории земель сельскохозяйственного назначения для развития жилой застройки и решения социальных вопросов, связанных с необходимостью строительства объектов общественно-деловой зоны, а также освоение земель Лесного фонда для рекреационных нужд.
2. Объёмы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе. 
Таблица 1.1
	
	Объём потребления тепловой энергии, Гкал/ч
	Приросты потребления тепловой энергии

	Существующее положение
	
	На нужды ОВ тыс. Гкал/ч
	На нужды ГВС тыс. Гкал/ч
	Теплоносителя тыс.м3

	2025
	4,86
	0
	0 
	0 

	2026 
	4,86
	0
	0
	0

	2027 
	4,86
	0
	0
	0

	2028 
	4,86
	0
	0
	0

	2029
	4,86
	0
	0
	0

	2029 - 2042
	5.31
	0
	0
	0


Таблица 1.2 Балансы производства и потребления тепловой энергии (существующие котельные, существующее положение) (в наименовании котельных в скобках указан существующий номер котельной или место расположения котельной, как ориентир привязки)
	Объект 
	Установленная теплопроизводительность, Qуст, Гкал/ч 
	Годовой расход топлива, Т у.т. 
	Подключённая нагрузка, Qmax, Гкал/ч 

	1
	2
	3
	4



	Котельная 7,

 станица Чебургольская, улица Красноармейская, 1а 
	1,3
	71,3
	0,275 

	Котельная 12,

станица Чебургольская, улица  Комсомольская, 1а
	4,3 
	118,7
	0,32 

	Котельная 21,

хутор Протоцкие,  улица  Мира, 48а
	2,6
	309,9
	0,577


3. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учётом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе. 

В связи с отсутствием на момент разработки схемы исходных данных по производственным зонам и отсутствием проработки их развития в генеральном плане данный раздел в настоящее время не предоставляется возможным. 

Данный раздел может быть откорректирован при ежегодной актуализации схемы теплоснабжения.
Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности 
источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
1. Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии. 

В соответствии с требованиями Федерального закона № 190-Ф3 «О теплоснабжении» (статья 14) подключение новых теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, должно производиться в пределах радиуса эффективного теплоснабжения от конкретного источника теплоснабжения. Расчет оптимального радиуса теплоснабжения, применяемого в качестве характерного параметра, позволяет определить границы действия централизованного теплоснабжения по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла. 

Подключение новой нагрузки к централизованным системам теплоснабжения требует постоянной проработки вариантов их развития. 

Оптимальный вариант должен определяться по общей цели развития - обеспечению наиболее экономичным способом качественного и надежного теплоснабжения с учетом экологических требований. В связи с вступлением в силу нового закона «О теплоснабжении» массовое строительство местных теплоисточников (крышных котельных) без подробного технико-экономического обоснования ограничено. 

Для определения радиуса эффективного теплоснабжения был использован сравнительный анализ совокупных расходов на единицу тепловой мощности, для чего производился подсчёт при различных соотношениях приростов подключённой нагрузки и добавлении теплосетей различной длины. 

Расчет эффективного радиуса теплоснабжения целесообразно выполнять для существующих источников тепловой энергии, имеющих резерв тепловой мощности или подлежащих реконструкции с её увеличением. В случаях же, когда существующая котельная не модернизируется, либо у неё не планируется увеличение количества потребителей с прокладкой новых тепловых сетей, расчёт радиуса эффективного теплоснабжения не актуален.
2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии. 

Зона действия системы теплоснабжения - это территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения. 

Существующая зона действия систем теплоснабжения рассматриваемого поселения представлена в основном одно и малоэтажной застройкой. Схема теплоснабжения закрытая. Тепловые сети подземной и надземной прокладки. 

Развитие перспективных зон теплоснабжения осуществляется в соответствии с инвестиционными программами теплоснабжающих организаций или теплосетевых организаций и организаций, владеющих источниками тепловой энергии, утвержденными уполномоченными в соответствии с Федеральным законом органами в порядке, установленном правилами согласования и утверждения инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

Перспективные зоны действия систем теплоснабжения состоят из существующей зоны при выборочной её застройке с модернизацией котельных в случае необходимости, а также новых жилых кварталов с вновь строящимися котельными. Схема теплоснабжения перспективной зоны также закрытая
3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии. 

Четкого функционального зонирования не наблюдается. Жилищный фонд индивидуально - определенных зданий составляет 81,6% площади всего жилищного фонда Чебургольского сельского поселения. В качестве топлива используется природный газ.
Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя
Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя тепло-потребляющими установками потребителей. 

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей определены расчетами нормативного потребления воды и теплоносителя с учетом существующих и перспективных тепловых нагрузок котельной 

Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения принят: 

в закрытых системах теплоснабжения - 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий; 

для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения: при наличии баков-аккумуляторов - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2; при отсутствии баков - по максимальному расходу воды на горячее водоснабжение плюс (в обоих случаях) 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах сетей и присоединенных к ним системах горячего водоснабжения зданий. 

Для закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. 
Объем воды в системах теплоснабжения при отсутствии данных по фактическим объемам воды принят равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 м3 на 1 МВт 
Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды определен согласно СНиП 2.04.01-85*, приложение 3, подпункты 29, 30.
Расчетный часовой расход на подпитку - 0,75 % V системы согласно СНиП «Тепловые сети».
Суточный, годовой расходы на подпитку - 0,25 % V системы согласно ПТЭТЭУ.
Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.
Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды определен согласно СНиП 2.04.01-85*, приложение 3, подпункты 29, 30.
Аварийный часовой расход на подпитку - 2 % V системы согласно СНиП «Тепловые сети».

Расчетный часовой расход на подпитку - 0,75 % V системы согласно СНиП «Тепловые сети».

Суточный, годовой расходы на подпитку - 0,25 % V системы согласно ПТЭТЭУ.

Потребление воды на нужды ГВС при 2- трубной закрытой системе теплоснабжения

происходит на местах у потребителей тепловой энергии через тепловые пункты.

Среднечасовой расход воды на подпитку т/сети определён по формуле:

G подп. = 0,25 х V / 100, м3/час, где

0,25% - нормируемая утечка воды из системы согласно ПТЭТЭУ, СНиП «Тепловые сети».
Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и 
техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

Технико-экономические показатели работы котельной рассчитаны аналитически с учётом данных, предоставленных обслуживающей организацией, по фактическому потреблению материальных, энергетических, финансовых ресурсов и непроизводительных потерь тепла при транспортировке. 

Вышеперечисленные показатели подлежат уточнению и приведению в соответствие данным энергетического паспорта предприятия после проведения его энергетического обследования.
	Наименование
	Планируемый срок внедрения мероприятий
	Рекомендованные мероприятия по каждой рассматриваемой котельной

	Котельная 7,

станица Чебургольская, улица Красноармейская, 1а 
	-
	техническое состояние рассматриваемой котельной удовлетворительное и не требует дополнительных мероприятий за исключением режимной наладки

	Котельная 12,

станица Чебургольская, улица  Комсомольская, 1а
	-
	техническое состояние рассматриваемой котельной удовлетворительное и не требует дополнительных мероприятий за исключением режимной наладки

	Котельная 21,

хутор Протоцкие, улица  Мира, 48а
	2027-2028
	техническое состояние рассматриваемой котельной требует капитального ремонта и режимной наладки


Раздел 5. Предложения по строительству и 
реконструкции тепловых сетей
Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии.

На территории Чебургольского сельского поселения Красноармейского района перераспределения тепловой нагрузки не планируется.
Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку. 
	Источник теплоснабжения 
	Планируемый срок внедрения мероприятий
	Рекомендованные мероприятия по каждой рассматриваемой котельной 

	Котельная 7,

станица Чебургольская, улица Красноармейская, 1а 
	-
	существующие тепловые сети остаются в дальнейшей эксплуатации. Реконструкция или капитальный ремонт тепловых сетей не требуется 

	Котельная 12,

станица Чебургольская, улица  Комсомольская, 1а
	-
	существующие тепловые сети остаются в дальнейшей эксплуатации. Реконструкция или капитальный ремонт тепловых сетей не требуется 

	Котельная 21,

хутор Протоцкие, улица  Мира, 48а
	-
	существующие тепловые сети остаются в дальнейшей эксплуатации. Реконструкция или капитальный ремонт тепловых сетей не требуется


Раздел 6. Перспективные топливные балансы

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, городского округа по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе. 

Ниже приведены основные результаты расчетов потребности основного топлива по каждой рассматриваемой.
Котельная 7: настоящий расчёт выполнен для определения расчётной годовой потребности в топливе (природный газ) действующей (реконструируемой) котельной по адресу: станица Чебургольская, улица Красноармейская, 1а, с целью определения годовой потребности в природном газе, используемом в виде топлива при работе котельной. В действующей (реконструируемой) котельной планируется установить 2 котла Олимпия 2000 мощностью                   по 0,407 МВт каждый. Максимальная суммарная производительность котельной составит 1,4 Гкал/ч (1,63 МВт). Максимальные часовые тепловые нагрузки приняты согласно данным, предоставленным для разработки проекта. Суммарная тепловая нагрузка котельной с учетом собственных нужд котельной и потерь в теплосетях составляет 1,258 Гкал/ч. Годовая выработка тепловой энергии составляет: 2 360,9 Гкал/год; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: I квартал – 1 146,71 Гкал; II квартал - 233,39 Гкал; III квартал - 170,71 Гкал; IV квартал - 810,09 Гкал (Итого: 2360,9 Гкал/год). Максимальный часовой расход природного газа на котельную : 177,28м3/час. Годовая потребность в топливе составляет 380,23 тут; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: I квартал - 184,68 тут; II квартал - 37,59 тут; III квартал - 27,49 тут; IV квартал - 130,46 тут (Итого : 380,23 тут/год).
Котельная 12: настоящий расчёт выполнен для определения расчётной годовой потребности в топливе (природный газ) действующей (реконструируемой) котельной по адресу: станица Чебургольская, улица Комсомольская, 1а с целью определения годовой потребности в природном газе, используемом в виде топлива при работе котельной. В действующей (реконструируемой) котельной планируется установить 2 котла, мощностью по 0,15 МВт каждый. Максимальная суммарная производительность котельной составит 0,26 Гкал/ч         (0,3 МВт). Максимальные часовые тепловые нагрузки приняты согласно данным, предоставленным для разработки проекта. Суммарная тепловая нагрузка котельной с учетом собственных нужд котельной и потерь в теплосетях составляет 0,24 Гкал/ч. Годовая выработка тепловой энергии составляет:              428,39 Гкал/год; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам:         I квартал - 249,41 Гкал; II квартал - 16,48 Гкал; III квартал - 0 Гкал; IV квартал - 162,5 Гкал (Итого : 428,39 Гкал/год). Максимальный часовой расход природного газа на котельную: 33,33м3/час. Годовая потребность в топливе составляет 68 тут; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: I квартал - 39,59 тут; II квартал - 2,62 тут; III квартал - 0 тут; IV квартал - 25,79 тут (Итого: 68 тут/год).
Котельная 21: настоящий расчёт выполнен для определения расчётной годовой потребности в топливе (природный газ) действующей (реконструируемой) котельной № 10 (ПМК 11) по адресу: хутор Протоцкие, улица Мира, 48а с целью определения годовой потребности в природном газе, используемом в виде топлива при работе котельной. В действующей (реконструируемой) котельной планируется установить 2 котла мощностью по 0,6 МВт каждый. Максимальная суммарная производительность котельной составит 1,03 Гкал/ч         (1,2 МВт). Максимальные часовые тепловые нагрузки приняты согласно данным, предоставленным для разработки проекта. Суммарная тепловая нагрузка котельной с учетом собственных нужд котельной и потерь в теплосетях составляет 0,977 Гкал/ч. Годовая выработка тепловой энергии составляет:                     1 743,91 Гкал/год; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам:       I квартал – 1 015,31 Гкал; II квартал - 67,08 Гкал; III квартал - 0 Гкал; IV квартал - 661,52 Гкал (Итого : 1743,91 Гкал/год). Максимальный часовой расход природного газа на котельную: 135,69м3/час. Годовая потребность в топливе составляет 276,81 тут; со следующей ориентировочной разбивкой по кварталам: I квартал - 161,16 тут; II квартал - 10,65 тут; III квартал - 0 тут; IV квартал -     105 тут (Итого : 276,81 тут/год).
Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию 
и техническое перевооружение
Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе. 

Объем финансовых потребностей по реализации программы.                        (на расчётный период)

В целом по программе – 2 566,9 тыс. рублей (капитальный ремонт здания котельной).
Раздел 8. Решение об определении единой 
теплоснабжающей организации
Определение единой теплоснабжающей организации и границ ее деятельности. 

В соответствии с правилами организации теплоснабжения, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 года № 808, критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 

владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей ёмкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 

размер собственного капитала; 

способность в лучшей мере обеспечить надёжность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения 

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации уполномоченным органом при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения. 

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации определяются границами системы теплоснабжения.
В настоящее время ресурсоснабжающая организация МП «ЖКХ» Красноармейского района отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации.
Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между 
источниками тепловой энергии
Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии и условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения. 

Вопросы перераспределения тепловой мощности в условиях изолированности отдельных систем теплоснабжения друг от друга не актуальны.
Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям
Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом 

Согласно статье 225 Гражданского кодекса Российской Федерации вещь признается бесхозяйной, если у нее отсутствует собственник или его невозможно определить (собственник неизвестен), либо собственник отказался от права собственности на нее. 

Главными причинами появления бесхозяйных тепловых сетей, вне всякого сомнения, являются поспешные и непродуманные действия по приватизации объектов государственной собственности в начале 90-х годов прошлого столетия. 

Вопросы, связанные с бесхозяйными участками тепловых сетей, имеют весьма важное практическое значение, так как отсутствие четкого правового регулирования в сфере теплоснабжения не способствует формированию единообразной правоприменительной практики, направленной как на защиту интересов слабой стороны этих отношений, т.е. потребителей тепловой энергии, так и на оперативное устранение причин и условий, способствующих существованию бесхозяйных участков теплотрасс. 

В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. 

На момент актуализации схемы теплоснабжения по данным заказчика бесхозяйных тепловых сетей не установлено.
Исполняющий обязанности

начальника управления 

по жилищно-коммунальному

хозяйству, транспорту, 

связи и жилищным вопросам

администрации муниципального 

образования Красноармейский район

          

             Л.В. Иванова

